WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczeń zgodnie z opisanymi poniżej parametrami, w tym także oświetlenie oraz przygotowanie chłodni i mrożni. Organizator nie zapewnia wyposażenia w urządzenia, sprzęt i meble.

Do celów obliczeniowych poniższego dokumentu przyjęto możliwość wydawania
250 posiłków dziennie.

Najemca nie jest zobowiązany do wyposażenia pomieszczeń zgodnie
z poniższymi wytycznymi, natomiast zmiana przeznaczenia pomieszczenia jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody CNK. Wszelkie koszty związane ze zmianami przeznaczenia pomieszczeń ponosi Najemca.

wyciąg z Projektu Wykonawczego:

I. Przestrzeń Bistro

Zaprojektowana jako obiekt gastronomiczny w którym przygotowywane dania wykonywane są głównie z półproduktów. Dopuszcza się stosowanie surowców
do produkcji posiłków, ponieważ wydzielono na zapleczu kuchennym przygotowalnię brudną (bez czyszczenia ryb i drobiu) oraz pomieszczenie dezynfekcji jaj.

Dystrybucja posiłków – posiłki wydawane w systemie samoobsługowym z ciągu wydawczego.

Program produkcji

Projektowana przestrzeń będzie zakładem prowadzącym sprzedaż posiłków
w asortymencie, jak: zupy, dania mięsne, rybne, mączne, napoje ciepłe
i zimne. Ponadto prowadzić będzie sprzedaż towarów uzupełniających potrzebnych
do obsługi konsumenta.

Asortyment sprzedaży

W projektowanym obiekcie przewidziano następujący stały asortyment
do sprzedaży, w układzie:

- Dania zimne – sałatki, surówki, itp.

- Dania ciepłe – zupy, mięsne, półmięsne, mączne, itp.

- Desery – ciastka (dostawa z zewnątrz).

- Napoje gorące – kawa, herbata, czekolada.

- Napoje zimne - soki, wody mineralne i gazowane, itp.

Opis procesu technologicznego

W bistro wydzielono następujące pomieszczenia: kuchnię, zmywalnię naczyń stołowych, pomieszczenie czyszczenia warzyw i owoców, pomieszczenie sterylizacji jaj, magazyn produktów suchych, magazyn chłodnia z komorą mroźniczą, W.C. i szatnię personelu, pokój kierownika, magazyn odpadków oraz salę konsumentów z wydawalnią.

- Dostawa produktów odbywa się od strony zaplecza.

- Gotowe produkty i półprodukty dostarczane są bezpośrednio do kuchni, magazynu chłodni lub wydawalni. Gotowe produkty dostarczane są bezpośrednio do wydawalni, gdzie przechowywane są w odpowiednich urządzeniach chłodniczych.

- Jaja dostarczane są do pomieszczenia sterylizacji jaj i tam są myte i dezynfekowane. Warzywa dostarczane są do przygotowalni brudnej gdzie są czyszczone i myte, a następnie dostarczone są bezpośrednio do kuchni.

- Dostawy produktów i półproduktów i surowców odbywają się codziennie.

- Przygotowane w kuchni potrawy przewożone są do wydawalni, gdzie wstawiane są do odpowiednich urządzeń ciągu wydawczego samoobsługowego.

- Zwrot brudnych naczyń odbywa się również w systemie samoobsługowym. Naczynia na tacach ustawiane na odpowiednie regały jezdne przy drzwiach do zmywalni.

- W zmywalni naczynia po usunięciu resztek jedzenia do pojemnika na odpadki są myte i wyparzane w maszynie do mycia naczyń, a następnie wstawiane do szafy przelotowej na naczynia czyste lub do wózków na talerze.

- Szafa przelotowa łączy zmywalnię z kuchnią.

- Odpadki w specjalnych pojemnikach wywożone są do pomieszczenia
na odpadki.

W barze bistro przewidziano jednozmianowy cykl pracy i założono następujące zatrudnienie (5 osób):

| - kierownik-kucharz | - 1 osoba |
| --- | --- |
| - kucharz | - 2 osoby |
| - pracownik pomocniczy | - 2 osoby |

II. Wymagania p.poż. i BHP:

Pomieszczenia zakładów gastronomicznych zalicza się do III kategorii niebezpieczeństwa ogniowego.

Obciążenie ogniowe tych pomieszczeń wynosi do 25 kg/ m2.

III. Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz:

- ściany i sufity wszystkich pomieszczeń powinny mieć gładkie powierzchnie;

- pomieszczenia produkcyjne - kuchnia, zmywalnia, przygotowalnia brudna, magazyn chłodnia, zespoły sanitarne powinny mieć ściany do 2,0 m dostosowane do zmywania wodą  (np. glazura).

- w pomieszczeniach magazynowych ściany i sufity powinny być bielone;

- korytarze do wysokości 2,0 m powinny mieć ściany dostosowane do zmywania wodą;

- konstrukcja oraz ocieplenie ścian i stropów powinny uniemożliwiać kondensowanie się na  nich pary wodnej;

- narożniki ścian i słupów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- należy stosować listwy przypodłogowe zabezpieczające ściany przed uszkodzeniem i  zanieczyszczeniem.

- drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania wodą. Szerokość drzwi do  pomieszczeń produkcyjnych powinna wynosić min. 0,9 m. Drzwi
do pomieszczeń  magazynowych powinny być od dołu zabezpieczone przed gryzoniami do wys. 0,4 m.

- podłoga w sali konsumentów powinna być gładka, nieścieralna, nieśliska i łatwa do utrzymania  w czystości;

- podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i sanitarnych powinny być  szczelne, łatwo zmywalne i nie śliskie z materiałów nienasiąkliwych;

- posadzki należy wykonać ze spadkiem 1,5 % w kierunku kratek ściekowych.

IV. Wytyczne wodno-kanalizacyjne:

- ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w części gastronomicznej, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 kG/cm2) i nie więcej niż 0,6 MPa
(6 kG/cm2);

- procesy technologiczne wymagają, aby wyżej wymienione ciśnienie wody było zachowane. Jeżeli minimalne ciśnienie nie może być uzyskane ze względu na występujące stałe lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w zewnętrznej sieci wodociągowej, w projekcie instalacji wodociągowej należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość
w instalacji wodociągowej.

- instalacja ciepłej wody użytkowej powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych wody, temperaturę co najmniej 45oC, lecz nie wyższą niż 55oC.

V. Zapotrzebowanie wody:

- woda do gastronomii używana będzie do celów:

- technologicznych

- sanitarnych

- porządkowych

- zapotrzebowanie wody do celów technologicznych wyniesie:

założono 250 pełnych posiłków obiadowych - zapotrzebowanie wody na posiłek – 30l, co daje dobowe zużycie wody:

250 p.o. x 30l/p.o. = 7,5 m3/dobę, w tym 3 m3 wody ciepłej;

- zapotrzebowanie wody do celów sanitarnych personelu gastronomii wyniesie: 
6 osób x 90l/osobę = 0,54 m3/dobę

- zapotrzebowanie wody do celów porządkowych:

300max m2 x 2l / m2 x 2 (dziennie)=1,2m3/dobę

całkowite zapotrzebowanie na wodę w stołówce wynosi 9,24 m3/dobę, w tym wody ciepłej 4,0 m3/dobę.

UWAGA!

- instalację wodną do urządzeń technologicznych zakończyć zaworem odcinającym z  końcówką na wąż G3/4” np. piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, kocioł warzelny.

- W stołach ze zlewami i basenach odpływ kanalizacji na wys. max 350 mm.

VI. Zrzut ścieków:

- ścieki stanowią 90 % wody zużytej do celów technologicznych oraz całość wody zużytej do celów sanitarnych i porządkowych;

- ścieki z kuchni, zmywalni naczyń stołowych odprowadzić przez osadnik tłuszczu;

- średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń produkcyjnych  powinna wynosić min. 100 mm

- wpusty podłogowe powinny posiadać wyjmowane wiaderka osadników.

      - VII. Usuwanie nieczystości stałych i odpadków:

      - W pomieszczeniach gastronomicznych występują śmieci, odpadki pokonsumpcyjne i poprodukcyjne. Śmieci zbierane będą do pojemników na śmieci rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i opróżniane do pojemników zbiorczych usytuowanych w pomieszczeniu na śmieci dla całego budynku. Odpadki poprodukcyjne i pokonsumpcyjne będą magazynowane w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu na odpadki.

      - VIII. Wytyczne instalacyjne:

- moc zainstalowanych urządzeń gastronomicznych wynosi 86,00 kW;

- współczynnik jednoczesności poboru mocy 0,7.

IX. Zasilanie urządzeń technologicznych:

- przewody elektryczne doprowadzające bezpośrednio energię elektryczną do listwy zaciskowej  urządzeń technologicznych wyprowadzić na długości ca 2,0 m od ściany (piec konwekcyjno-parowy, frytkownica, trzon kuchenny, maszyna do mycia naczyń, okap);

- w linii zasilającej urządzenie technologiczne, bezpośrednio na listwę zaciskową, zainstalować wyłączniki typu „ŁUK”- maszyna do mycia naczyń, piec konwekcyjno-parowy;

- wszystkie urządzenia technologiczne i odbiorniki elektryczne winny być zabezpieczone  przeciw porażeniu przez „zerowanie” i „uziemienie”;

- prowadzenie przewodów instalacji elektrycznej w sali konsumentów, pomieszczeniach  produkcyjnych i magazynowych oraz zmywalni podtynkowo;

X. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk:

Natężenie oświetlenia sztucznego powinno wynosić:

- w pomieszczeniach produkcyjnych (oświetlenie ogólne) - 150 Lux

- nad stanowiskami pracy – 300 Lux (przy użyciu komputera 500 Lux)

- w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z polską normą.

Wytyczne wentylacji i ogrzewania pomieszczeń:

We wszystkich pomieszczeniach przyjąć wentylację grawitacyjną;

Zapewnić wentylację mechaniczną w n/w pomieszczeniach:

| - sala konsumentów……………………… | 6 - 10 wymian powietrza / h. |
| --- | --- |
| - kuchnia…………………………………... | 15 - 20 wymian powietrza / h. |
| - zmywalnia naczyń……………………… | 7 -10 wymian powietrza / h. |
| - mycie warzyw…………………………... | 7 -10 wymian powietrza / h. |
| - magazyny……………………………….. | 4 - 7 wymian powietrza / h. |
| - WC……………………………………….. | 50 m3/h powietrza na oczko i natrysk + 25 m3/h na umywalkę i pisuar. |

Prędkość ruchu powietrza w miejscu przebywania ludzi nie może przekraczać 0,3m/s. rodzaj i sposób wentylacji mechanicznej powinien wynikać z obliczeń uwzględniających ilość ciepła i wilgoci wydzielane przez urządzenia technologiczne i ludzi;

w sali Sali konsumentów należy przewidzieć dostarczenie 20 m3/osobę powietrza. hałas wywoływany przez urządzenia wentylacyjne nie może przekraczać 50 dB w pomieszczeniach, w których pracują ludzie.

Zainstalować w kuchni nad blokiem urządzeń grzewczych oraz nad piecem konwekcyjno-parowym okap wyposażony w łapacze tłuszczu i oprawy jarzeniowe hermetyczne do oświetlenia miejsca pracy pod okapem;

Zyski ciepła od urządzeń:

Kuchnia

Współczynnik wykorzystania urządzeń – 0,7

Przyjmuje się, że 25% zainstalowanej mocy zostaje zamienione w ciepło, czyli zysk ciepła wynosi około:

56,60 x 0,7 x 0,25 x 860 = 8.518 kcal/h

Zysk wilgoci od poborów i podłogi wynosi

| 1 x basen | 1 x 0,8 x 0,7 x 1,58 kg/ m2/h = 0,88 |
| --- | --- |
| 1 x umywalka | 1 x 0,5 x 0,3 x 1,58 kg/ m2/h = 0,24 |
| podłoga | 28 m2 x 0,12 kg/ m2/h = 3,36 |
|  | razem = 4,48 kg/h |  |

Wydawalnia

Współczynnik wykorzystania urządzeń – 0,7

Przyjmuje się, że 25% zainstalowanej mocy zostaje zamienione w ciepło, czyli zysk ciepła wynosi około:

10,15 x 0,7 x 0,25 x 860 = 1.528 kcal/h

Zysk wilgoci od poborów i podłogi wynosi:

| 1 x umywalka | 1 x 0,5 x 0,3 x 1,58 kg/ m2/h = 0,24 |
| --- | --- |
| podłoga | 15 m2 x 0,12 kg/ m2/h = 1,80 |
|  | razem = 2,04 kg/h |  |

Zmywalnia

Współczynnik wykorzystania urządzeń – 0,7

Przyjmuje się, że 25% zainstalowanej mocy zostaje zamienione w ciepło, czyli zysk

ciepła wynosi około:

15,6 x 0,7 x 0,25 x 860 = 2.348 kcal/h

Zysk wilgoci od poborów i podłogi wynosi:

| 1 x zlew 1-komorowy | 1 x 0,6 x 0,7 x 1,58 kg/ m2/h = 0,66 |
| --- | --- |
| 1 x umywalka | 1 x 0,5 x 0,3 x 1,58 kg/ m2/h = 0,24 |
| podłoga | 10 m2 x 0,12 kg/ m2/h = 1,20 |
|  | razem = 2,1 kg/h |  |

Przygotowalnia brudna

Współczynnik wykorzystania urządzeń – 0,7

Przyjmuje się, że 25% zainstalowanej mocy zostaje zamienione w ciepło, czyli zysk ciepła wynosi około:

0,75 x 0,7 x 0,25 x 860 = 113 kcal/h

Zysk wilgoci od poborów i podłogi wynosi:

| 1 x basen | 1 x 0,8 x 0,7 x 1,58 kg/ m2/h = 0,88 |
| --- | --- |
| 1 x umywalka | 1 x 0,5 x 0,3 x 1,58 kg/ m2/h = 0,24 |
| podłoga | 11,5 m2 x 0,12 kg/ m2/h = 1,38 |
|  | razem = 2,50 kg/h |  |

Magazyn chłodnia

Współczynnik wykorzystania urządzeń – 0,7

Przyjmuje się, że 25% zainstalowanej mocy zostaje zamienione w ciepło, czyli zysk ciepła wynosi około:

2,95 x 0,7 x 0,25 x 860 = 443 kcal/h

Zysk wilgoci od podłogi wynosi:

| podłoga | 5,0 m2 x 0,12 kg/ m2/h = 0,61 |
| --- | --- |
|  | razem = 0,61 kg/h |  |

XII.Ogrzewanie pomieszczeń technologicznych:

- wszystkie przewidziane do ogrzewania pomieszczenia ogrzewane są za pomocą centralnego ogrzewania;

- należy zapewnić następujące temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych:

| - kuchnia, zmywalnia naczyń stołowych | - 20oC |
| --- | --- |
| - pokój personelu, W.C. szatnia | - 20oC |
| - magazyn produktów suchych | - 12oC |
| - sala konsumentów | - 20oC |
| - przygotowalnia brudna | - 20oC |